PŘÍLOHY

k návrhu

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení

PŘÍLOHA I

Informace, které provozovatel oznámí příslušnému orgánu

1. Jmenovitý tepelný příkon (MW) středního spalovacího zařízení;

2. Typ středního spalovacího zařízení;

3. Typy a podíl používaných paliv podle kategorií paliv uvedených v příloze II;

4. Den zahájení provozu středního spalovacího zařízení;

5. Odvětví (kód NACE), v němž se středního spalovací zařízení nebo zařízení, jehož je střední spalovací zařízení součástí, používá;

6. Očekávaný počet provozních hodin středního spalovacího zařízení a průměrné zatížení při provozu;

7. Příslušné mezní hodnoty emisí spolu s prohlášením opatřeným podpisem provozovatele o tom, že zařízení je ode dne stanoveného v článku 5 provozováno při dodržení těchto hodnot;

8. V případě použití čl. 5 odst. 2 druhého pododstavce prohlášení opatřené podpisem provozovatele o tom, že zařízení není v provozu více než 300 hodin ročně;

9. Jméno a sídlo provozovatele a v případě stacionárního středního spalovacího zařízení adresa, na níž se nachází.

PŘÍLOHA II

Mezní hodnoty emisí uvedené v čl. 5 odst. 1

Všechny mezní hodnoty emisí jsou stanoveny pro teplotu 273,15 K, tlak 101,3 kPa, po korekci na obsah vodní páry v odpadních plynech a při normovaném obsahu O2 ve výši 6 % u spalovacích zařízení využívajících pevná paliva, 3 % u spalovacích zařízení využívajících kapalná a plynná paliva, s výjimkou motorů a plynových turbín, a 15 % u motorů a plynových turbín.

Část 1

Mezní hodnoty emisí pro stávající střední spalovací zařízení

1. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm³) pro střední spalovací zařízení s výjimkou motorů a plynových turbín

| Znečišťující látka | Tuhá biomasa | Jiná pevná paliva | Kapalná paliva s výjimkou těžkého topného oleje | Těžký topný olej | Zemní plyn | Plynná paliva s výjimkou zemního plynu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 200 | 400 | 170 | 350 | - | 35 |
| NOX | 650 | 650 | 200 | 650 | 200 | 250 |
| Částice | 30(1) | 30 | 30 | 30 | - | - |

(1) 45 mg/Nm3 pro zařízení s tepelným příkonem nižším nebo rovným 5 MW

2. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro motory a plynové turbíny

| Znečišťující látka | Druh zařízení | Kapalná paliva | Zemní plyn | Plynná paliva s výjimkou zemního plynu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | Motory a plynové turbíny | 60 | - | 15 |
| NOX | Motory | 190 (1) | 190 (2) | 190 (2) |
|  | Plynové turbíny (3) | 200 | 150 | 200 |
| Částice | Motory a plynové turbíny | 10 | - | - |

(1) 1850 mg/Nm³ v těchto případech:

(i) pro naftové motory, jejichž výroba začala před 18. květnem 2006;

(ii) pro dvoupalivové motory v kapalném režimu.

(2) 380 mg/Nm³ pro dvoupalivové motory v plynovém režimu.

(3) Mezní hodnoty emisí se použijí pouze při zatížení nad 70 %.

Část 2

Mezní hodnoty emisí pro nová střední spalovací zařízení

1. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm³) pro střední spalovací zařízení s výjimkou motorů a plynových turbín

| Znečišťující látka | Tuhá biomasa | Jiná pevná paliva | Kapalná paliva s výjimkou těžkého topného oleje | Těžký topný olej | Zemní plyn | Plynná paliva s výjimkou zemního plynu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 200 | 400 | 170 | 350 | - | 35 |
| NOX | 300 | 300 | 200 | 300 | 100 | 200 |
| Částice | 20(1) | 20 | 20 | 20 | - | - |

(1) 45 mg/Nm3 pro zařízení s tepelným příkonem nižším nebo rovným 5 MW

2. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro motory a plynové turbíny

| Znečišťující látka | Druh zařízení | Kapalná paliva | Zemní plyn | Plynná paliva s výjimkou zemního plynu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | Motory a plynové turbíny | 60 | - | 15 |
| NOX | Motory | 190 (1) | 95 (2) | 190 |
|  | Plynové turbíny (3) | 75 | 50 | 75 |
| Částice | Motory a plynové turbíny | 10 | - | - |

(1) 225 mg/Nm³ pro dvoupalivové motory v kapalném režimu.

(2) 190 mg/Nm³ pro dvoupalivové motory v plynovém režimu.

(3) Mezní hodnoty emisí se použijí pouze při zatížení nad 70 %.

PŘÍLOHA III

Referenční hodnoty k použití přísnějších mezních hodnot emisí uvedených v čl. 5 odst. 4

Všechny mezní hodnoty emisí jsou stanoveny pro teplotu 273,15 K, tlak 101,3 kPa, po korekci na obsah vodní páry v odpadních plynech a při normovaném obsahu O2 ve výši 6 % u spalovacích zařízení využívajících pevná paliva, 3 % u spalovacích zařízení využívajících kapalná a plynná paliva, s výjimkou motorů a plynových turbín, a 15 % u motorů a plynových turbín.

Referenční mezní hodnoty emisí (v mg/Nm³) pro střední spalovací zařízení s výjimkou motorů a plynových turbín

| Znečišťující látka | Jmenovitý tepelný příkon (MW) | Tuhá biomasa | Jiná pevná paliva | Kapalná paliva | Zemní plyn | Plynná paliva s výjimkou zemního plynu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOX | 1 - 5 | 200 | 100 | 120 | 70 | 120 |
|  | > 5 - 50 | 145 | 100 | 120 | 70 | 120 |
| Částice | 1 - 5 | 10 | 10 | 10 | - | - |
|  | > 5 - 50 | 5 | 5 | 5 | - | - |

Referenční mezní hodnoty emisí (v mg/Nm³) pro motory a plynové turbíny

| Znečišťující látka | Druh zařízení | Kapalná paliva | Zemní plyn | Plynná paliva s výjimkou zemního plynu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOX | Motory | 150 | 35 | 35 |
|  | Plynové turbíny (1) | 50 | 20 | 50 |

(1) Referenční hodnota se použije pouze při zatížení nad 70 %.

PŘÍLOHA IV

Monitorování emisí

1.	U středních spalovacích zařízení se jmenovitým tepelným příkonem vyšším než 1 MW a nižším než 20 MW je třeba provádět pravidelná měření SO2, NOx a částic přinejmenším jednou za tři roky a u středních spalovacích zařízení se jmenovitým tepelným příkonem vyšším než 20 MW a nižším než 50 MW přinejmenším jednou za rok.

2.	Měření je třeba provádět pouze pro znečišťující látky, u nichž příloha II pro příslušná zařízení stanoví mezní hodnoty emisí.

3.	První měření je třeba provést do tří měsíců od registrace zařízení.

4.	Ke stanovení emisí SO2 lze místo měření SO2 podle bodu 1 použít i alternativní postupy ověřené a schválené příslušnými orgány.

5.	Odběr vzorků a analýza znečišťujících látek a měření parametrů procesu a případné alternativní postupy použité v souladu s bodem 4 musí odpovídat normám CEN. Nejsou-li normy CEN k dispozici, použijí se normy ISO, vnitrostátní normy nebo jiné mezinárodní normy, které zajistí srovnatelnou vědeckou kvalitu získaných údajů.